ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

ОХРАНА ПРИРОДЫ. АТМОСФЕРА

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ КАПЛЕУНОСА

ПОСЛЕ МОКРЫХ ПЫЛЕГАЗООЧИСТНЫХ АППАРАТОВ

ГОСТ 17.2.4.01-80

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

УДК 502.3:006.354                                                                                                                                                                        Группа ТОО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ОХРАНА ПРИРОДЫ. АТМОСФЕРА Метод определения величины каплеуноса после мокрых пылегазоочистных Nature protection. Atmosphere. A method for determinating the amount of drops carried after apparatus for wet scrubbing of dust and gases have been operated | ГОСТ 17.2.4.01-80 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11 марта 1980 г. № 1102 срок действия установлен

с 01.07. 1981 г.

до 01.07.1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает метод определения величины каплеуноса после установок мокрой пылегазоочистки на аппаратах, орошаемых водными растворами солей, кислот и щелочей с каплеуносом менее 5 г/нм3, содержанием в остаточной пыли водорастворимой соли с выбранным ионом-индикатором ниже 2% и скоростью в газоходах ниже 25 м/с.

Сущность метода заключается в отборе измеренного объема газа из газожидкостного потока, отделении капель орошающего раствора с помощью каплеприемника, помещенного внутри газохода и определении количества раствора по содержанию одного из ионов раствора, принимаемого в качестве индикатора.

В зависимости от химического состава орошающего раствора содержание ионов-индикаторов сульфатов определяют по ГОСТ 4389—72; нитратов —по ГОСТ 4198—75; хлоридов —по ГОСТ 4245—72; общего магния по ГОСТ 4151—72; фосфатов — по ГОСТ 18309—72; ионов К+, Na+, Са++ определяют методом пламенной фотометрии.

В качестве иона-индикатора принимают тот ион, содержание которого в жидкой фазе максимальное, а в газовой минимальное. Наибольшая относительная ошибка при определении величины каплеуноса равна 20%.

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

1.1. Пробы отбирают в нескольких точках выбранного сечения газохода, условно разделенного на участки с равновеликими площадями (табл. 1, 2).

Таблица 1

Разбивка прямоугольного сечения газохода на участке отбора проб

| Сторона сечения, мм | Количество равновеликих квадратов |
| --- | --- |
| До 200 200—400 400—600 600—800 Свыше 800 | 1 4 6 8 10 |

Таблица 2

Разбивка круглого сечения газохода на участке отбора проб

| Диаметр газохода, мм | Количество равновеликих колец |
| --- | --- |
| До 200 200—400 400—600 600—800 800—1000 Свыше 1000 | 3 4 5 6 8 10 |

- Участок газохода, в котором отбирают пробу, должен быть прямолинейным на протяжении не менее трех диаметров (или сторон) сечения газохода.

- Сечение газохода, в котором проводится отбор пробы, выбирают таким образом, чтобы оно находилось на расстоянии 2/3 длины прямолинейного участка от его начала и на ¹/3 длины до его конца. На газоходе круглого сечения приваривают два штуцера с диаметром 50 мм и высотой 40 мм на взаимно перпендикулярных диаметрах. На газоходе прямоугольного сечения количество штуцеров соответствует числу равновеликих квадратов, примыкающих к стенке газохода, на которой размещают штуцера.

- Для выбора каплеприемника проводят качественную оценку величины каплеуноса с отб9ром пробы на полоску индикаторной бумаги, которую закрепляют на деревянной рейке и помещают в середину газохода .против направления потока газа с выдержкой от 5 до 10 с. Конструкцию каплеприемника выбирают по оценке количества пятен размером не менее 0,2 мм, приходящихся на 1 ом2 индикаторной бумаги (табл. 3). Эта же таблица может служить и для ускоренной качественной оценки эффективности работы каплеуловителей.

- С помощью пневмометрической трубки и микроманометра определяют поле скоростей в намеченных точках отбора проб.

- Схему для отбора проб собирают то черт. 1.

Перед размещением каплеприемника в газоходе, собранную схему проверяют на герметичность. При наличии подсосов, они устраняются, и схему снова проверяют на герметичность и только при надежной герметичности каплеприемник помещают в газоход.

Таблица 3

| Среднее количество пятен на 1 см¹ индикаторной бумаги | Исполнение каплеприемника | Оценка эффективности работы каплеуловителя |
| --- | --- | --- |
| Не более 5 | 1 | Удовлетворительная |
| 5—20 | 2 | Плохая |
| Более 20 | 3 | Практически не работает |

1.6.1.  Каплеприемник устанавливают в крайней точке выбранного сечения газохода (п. 1.1) входным отверстием против направления газового потока. Отбор проб проводят исходя из условий равенства средней скорости газов в газоходе и входном отверстии каплеприемника, регулируя расход просасываемого газа. Во время отбора проб каплеприемник перемещают по диаметру круглого газохода или по средней линии прямоугольного с фиксацией на 2—3 мин в каждой выбранной точке.

1.6.2. При использовании щелевого каплеприемника, ребро сетчатого сепаратора и входная щель устанавливаются против потока.

1.6.3. Общая продолжительность отбора проб составляет:

30—40 мин— для каплеприемника исполнения 1 (черт. 2);

20—30 мин — для каплеприемника исполнения 2 (черт. 2);

10—15 мин — для каплеприемника исполнения 3 (черт. 3).

- Пробы (две-три) отбирают в каждом направлении сечения. Одновременно с первыми и последними отборами газожидкостных проб отбирают пробы орошающего раствора объемом 200—-250 мл, которые для усреднения смешиваются.

Пробы раствора отбирают перед газоочистным аппаратом.

- После окончания отбора; пробы каплеприемник извлекают из газохода, отсоединяют от коммуникаций и вытирают с наружной стороны влажным ватным ,или бумажным тампоном от пленки раствора.

Если за время отбора проб карман каплеприемника исполнения 2 будет переполнен, то пробу отбирают снова с меньшим промежутком времени.

- Внутренние поверхности каплеприемниксю и ватный тампон промывают несколько раз дистиллированной водой, сливая смывы через газозаборный носик, а у щелевого каплеприемника— через штуцер. Полученные растворы отфильтровывают от твердых включений на воронке с бумажным фильтром.

- Отфильтрованные растворы, полученные от проб одного сечения, смешивают вместе.

Каплеприемники

Исполнение 1                                     Исполнение 2

___________

* Размеры для справок

1—трубка; 2—пробка; 3— сетка; 4—вата; 5—корпус каплеприемника; 6— отражатель;

7—входной штуцер;  8—прерыватель пленки

Черт. 1

Схема отбора проб

каплеприемник; 2—штуцер; 3—манометр; 4—кран; 5—диафрагма;

6—манометр ртутный; 7—термометр; 4—пробоотборная трубка

Черт. 3

2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

Для проведения испытания применяют следующие аппаратуру, материалы и реактивы:

фотометр пламенный с нижним пределом измерения не более 0,02 мг/л по ГОСТ 22744—77;

микроманометр типа ММН-2;

пневмометрическая трубка любого типа;

секундомер по   ГОСТ 5072—79;

реометр с набором диафрагм для измерения расхода газа в интервале от 10 до 100 л/мин по ГОСТ 9932—75;

набор каплеприемников с диаметрами входного отверстия от 5 до 9 мм с интервалом в 1 мм. В зависимости от содержания капель орошающего раствора -применяется одно из трех исполнений каплеприемника;

каплеприемник, указанный на черт. 2 исполнения 1, (представляет циклон из стекла с улиточным входом газа. Входная трубка циклона имеет заборный носик в виде воронки;

каплеприемник, указанный на черт. 2 исполнения 2 имеет на приемном носике карман для сбора жидкостной пленки, стекающей по поверхности каплеприемника;

щелевой каплеприемник, указанный на черт. 3 исполнения 3, изготовленный из металла, имеет сетчатый поглотитель жидкостной пленки для предотвращения ее попадания в газозаборную щель (сетка с размером стороны ячейки в свету не более 1 мм по ГОСТ 2851—45). Отсос пробы газовоздушной смеси происходит через центральную трубку, которая имеет паз шириной 1 — 1,5 мм на длине встроенной части в корпус.

Для предотвращения вторичного уноса из стеклянных циклонов (черт. 1 исполнения 1, 2) полые камеры заполняются рыхлым ватным тампоном. Вату (предварительно отмывают дистиллированной водой от ионов натрия и высушивают. Ватный тампон закрепляют сеткой, общее сопротивление при этом не должно превышать 300—500 H/м2 (30—50 мм вод. ст.);

Стр. 7  ГОСТ 17.2.4.01—80

источник разрежения для отсоса газожидкостной пробы через каплеприемник производительностью до 100 л/мин (эжектор, вакуум-насос, электроаспиратор и др.);

бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026—76; воронки стеклянные по ГОСТ 8613—75; пробирки стеклянные по ГОСТ 10515—75;

мерные колбы вместимостью 50, 100, 250, 1000 мл по ГОСТ 12738—77;

набор ареометров по ГОСТ 1300—74;

трубка металлическая с внутренним диаметром 5—10 мм и длиной от 1000 до 1500 мм;

рейка деревянная сечением 30x10 мм и длиной до 1000 мм; бумага индикаторная. Готовят, смачивая полоски фильтровальной бумаги размером 30x40 мм насыщенным водным раствором железа сернокислого закисного. Высушенную на воздухе бумагу припудривают порошком железосинеродистого калия. Готовую индикаторную бумагу хранят в эксикаторе. Срок годности 2 месяца;

железо сернокислое закисное  по ГОСТ 4148—78;

калий железосинеродистый по ГОСТ 4206—75;

калий хлористый по ГОСТ 4234—77;

кальций углекислый по ГОСТ 4530—76;

кислота соляная по ГОСТ 3118—77;

натрий хлористый по ГОСТ 4233—77.

Все реактивы должны быть квалификации чистые для анализа (ч. д. а.).

3. ПОДГОТОВКА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИОНА-ИНДИКАТОРА

- Приготовление стандартных растворов—по ГОСТ 4212—76.

- Приготовление рабочих растворов.

25 мл стандартного раствора, содержащего ион натрия, калия или кальция, переносят в мерные колбы вместимостью 250 мл и доводят до метки дистиллированной водой.

1 мл рабочего раствора содержит 0,1 мг ионов.

- Построение градуировочного графика.

В колбы вместимостью 100 мл вносят ниже перечисленные количества рабочего раствора натрия, калия или кальция — 5, 10, -15, 20, 30, 40, 50, 70, 80 мл —и доводят до метки дистиллированной водой. Измеряют интенсивность излучения на пламенном фотометре, начиная с дистиллированной воды и кончая максимальной концентрацией иона.

По данным измерений строят градуировочный график в логарифмических координатах «миллиамперы — концентрация ионов».

3.4. Определение плотности орошающего раствора.

Ареометром определяют среднюю плотность раствора с точностью до второго знака.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ-ИНДИКАТОРОВ НАТРИЯ,

КАЛИЯ, ИЛИ КАЛЬЦИЯ

Растворы проб орошающей жидкости и растворы, полученные при промывке каллеприемников и ватных тампонов, переносят в мерные колбы и разбавляют дистиллированной водой до концентраций, соответствующих рабочей части градировочного графика. Замеряют интенсивность излучения полученного раствора на пламенном фотометре и с помощью градировочного графика находят содержание ионов в отобранной газожидкостной пробе.

Для повышения точности результатов анализа твердая фаза в пробах суспензии солей, кальция растворяется добавлением децинормального раствора соляной кислоты до исчезновения взвеси.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Величину каплеуноса (а) в г/нм3 вычисляют по формуле с точностью до второго знака

a = ,

где q — содержание иона индикатора в отобранной пробе, г;

ϱ —плотность орошающего раствора, г/л;

с—концентрация иона-индикатора в орошающем растворе, г/л;

V н — объем газовой фазы, прошедшей через каплеприемник, приведенный к .нормальным условиям, нм3.

5.2. Для уменьшения погрешности определения величины каплеуноса находят среднее арифметическое значение (аср) в г/нм3

аср = ,

где   — значения величины каплеуноса в выбранном участке газохода, г/нм3;

n — количество проб.

5.2.1. Расхождения отдельных результатов определений от среднего арифметического значения каплеуноса при одном и том же технологическом режиме не должны превышать ±15%.

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

| Величина | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение |  |
|  |  | русское | международное |
| ДЛИНА | метр | м | m |
| МАССА | килограмм | кг | kg |
| ВРЕМЯ | секунда | С | s |
| СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА | ампер | А | А |
| ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА |  |  | К |
|  | кельвии | ТС |  |
| КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА | моль | моль | mol |
| СИЛА СВЕТА | кандела | кд | cd |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ |  |  |  |
| Плоский угол | радиан | рад | rad |
| Телесный угол | стерадиан | ср | sr |

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

| Величина | Единица |  | Выражение производной единицы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | обозначение | через другие единицы СИ | через основные единицы СИ |
| Частота | герц | Гц | — | с-' |
| Сила | ньютон | Н | — | мкгс-2 |
| Давление | паскаль | Па | Н/м2 | М-' -кгс-2 |
| •Энергия, работа, количество теплоты | джоуль | Дж | Ни | м-кг-с-2 |
| Мощность, поток энергии | ватт | Вт | Дж/с | М'-КГ'С-1 |
| Количество электричества, |  |  |  |  |
| электрический заряд | кулон | Кл | Ас | с-А |
| Электрическое напряжение, |  |  |  |  |
| электрический потенциал | вольт* | В | Вт/А | м2 -кг-с -3-А-' |
| Электрическая емкость | фарада | Ф | Кл/В | М-2-КГ-1-с*-А2 |
| Электрическое сопротивление | ом | Ом | В/А | м-кгс-^-А-2 |
| Электрическая проводимость | сименс | См | А/В | м-2-кг-'-с3-А2 |
| Поток магнитной индукции | вебер | Вб | В с | M^ierc^-A-' |
| Магнитная индукция | тесла | Тл | Вб/м2 | кг-с-2-А-1 |
| Индуктивность | генри | Гн | Вб/А | м2кг-с-2 - А-2 |
| Световой поток | люмен | лм | — | кд-ср ¦* |
| Освещенность | люкс | лк | — | м-2 • кд-ср I |
| Активность нуклида | беккерель | Бк | — | С-' |
| Доза излучения | грэй | Гр | — | М2-С-2 |

* В эти имя выражения входит  наравне с основными единицами СИ, дополнительная единица—стерадиан.

Группа T58

Изменение № 1 ГОСТ 17.2.4.01—80. Охрана природы. Атмосфера. Метод определения величины каплеуноса после мокрых пылегазоочистных аппаратов

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.01.86 156 срок введения установлен

с 01.07.88

Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт устанавливает метод определения величины каплеуноса после мокрых аппаратов пылегазоочистки, орошаемых водными растворами солей, кислот и щелочей при конечном каплеуносе не более 5 г/м³ (при нормальных условиях температуре 0°С и давлении 101325 Па) и содержании в массе остаточной пыли водорастворимой соли с выбранным ионом-индикатором менее 2 %, Скорость в газоходе на выбранном участке не должна превышать 25 м/с»;

третий абзац после слов «фосфатов — по  ГОСТ 18309—72» дополнить словами: си по ГОСТ 24596.2—81»;

четвертый абзац. Заменить слова: «ошибка» на «погрешность», «равна» на «не превышает».

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Пробы отбирают в каждом центре участков с равновеликими площадями, на которые условно разделяется  выбранное сечение (табл, 1, 2) на взаимно перпендикулярных направлениях».

Пункт 1.3. Заменить слова: «таким образом, чтобы оно находилось на расстоянии 2/3 длины прямолинейного участка от его начала и на 1/3 длины до его конца  на «согласно ГОСТ 12.3.018—79, разд. 1».

Пункты 1.5, 1.6 изложить в новой редакции: «1.5. С помощью пневмометрической трубки по ГОСТ 12.3.018—79 и ГОСТ 8.361—79 и микроманометра по ГОСТ 11161—84 определяют поля скоростей по ГОСТ 12.3.018—79 в  выбранной  для отбора проб сечении,

1.6. Схему для отбора проб собирают по черт. 3. Перед размещением каплеприемника в газоходе собранную схему проверяют на герметичность, Для этого плотно зажимают входное отверстие каплеприемника при включенном вакуум-насосе и заданном расходе газа через диафрагму. При герметичности схема уровень жидкости на шкале дифманометра падает до нуля. При наличии подсосов они устраняются, схему вновь проверяют на герметичность и только после этого помещают в газоход».

Пункт 1.6.1. Заменить олова: «против направления» на «навстречу».

Пункт 1.6.2. Заменить слово: «против» на «навстречу».

Пункт 1.6.3. Заменить слова: «(черт. 2)» на «(черт, 1)», «(черт, 3)» на «(черт. 2)»; чертеж 1. Заменить размеры: 60 на 100, 100 на 140.

Пункт 1.7. Заменить слова: «Пробы  две-три отбирают в каждом направлении сечения» на «Пробы отбирают из каждого штуцера 2—3 раза».

Пункт 1.8.1. Заменить слова: «ватный тампон промывают несколько pas дистиллированной водой» на «вату тщательно промывают дистиллированной водой по ГОСТ 6709—72».

Пункт 1.8.2 исключить.

Раздел 2. Заменить слова: «типа ММН-2» на «ММН по ГОСТ 11161—84»,. «трубка любого типа» на «трубка по ГОСТ 12.3.018—79», «от 10 до 100 л/мин»

на «от 2 дм3/мин и выше»;

восьмой, девятый абзацы. Заменить слово: «черт. 2» на «черт, 1»;

десятый абзац. Заменить слово: «черт. 3» на «черт. 2»;

двадцатый абзац. Заменить слова: «Высушенную на воздухе бумагу припудривают порошком» на «На высушенную, на воздухе бумагу ватным тампоном втирается тонкий слой»;

заменить ссылки: ГОСТ 8613—75 и ГОСТ 10515—75 на ГОСТ 25336—82, ГОСТ 1300—74 на ГОСТ 18481—81, ГОСТ 2851—45 на ГОСТ 3826—82.

Пункт 5.1. Заменить единицы: г/нм3 на г/м3, нм3 на м3.

Пункт 5.2. Заменить единицу: г/нм3 на г/м3.

Пункт 5.2.1. Заменить слова: «Расхождение отдельных результатов» на «Относительная погрешность отдельного измерения».

(ИУС № 5 1986 г.)